## 汇总
金湖展贸中心智能控制系统 · BOM 汇总
设备物料清单 总计 · 数据来源现场实测 · 更新日期 2026-05-21
# | 子系统 | Sheet 名 | 小计 (¥) | 说明
1 | 主控 (中控主机 + 平板) | 1-主控 |  | 占美 GK9000 + 2 台 1920×1200 平板
2 | DALI 灯光 (网关 + 13 台 HLG 电源 + 3 台 LT-84A) | 2-灯光 |  | 19 路调光 · 25 个 DALI 地址 · CY-DALI64A 统管
3 | LED 大屏 (控制器 + 接收卡, 屏体单独估) | 3-LED大屏 |  | 诺瓦 VX1000 + 100 张接收卡, 屏体待报价
4 | 音响 (DSP + 功放 + 喇叭 + 麦克风) | 4-音响 |  | DSPPA MAG6816 + 4 区 + 舒尔无线麦
5 | 空调 (2 外机 + 网关 + 22 内机 + 22 线控) | 5-空调 |  | 奥克斯 ARV-X9 商用 VRF · 76.3kW 总容量
6 | 网络 (交换机/路由器/AP/UPS/机柜) | 6-网络 |  | H3C + TP-Link + 山特 UPS + 图腾机柜
7 | 线缆耗材 | 7-线缆 |  | 网线/DALI/RS485/XYE/喇叭线/XLR 卡侬
8 | 工具与调试 | 8-工具 |  | 万用表/Modbus Poll/Wireshark/标签机
项目合计 (不含 LED 屏体) |  |  |  | LED 屏体 + 灯具本体另行采购
■ 重要备注
1. LED 大屏屏体 (接收卡 + LED 模组) 按面积单独询价, 一般占整体预算 30-50%, 表中按 100 张接收卡示意.
2. 灯具本体 (筒灯/射灯/吸顶灯/灯带) 由土建/装修预算覆盖, 此 BOM 仅含智能化控制部分.
3. 灯具采购**必须要求 0-10V 调光款** (筒灯/射灯/吸顶灯), 单价比普通款 +10-15%.
4. 灯带按 DC 24V / 10W/m 主流款采购.
5. 空调外机 + 内机 + 网关必须**同品牌** (奥克斯), 不能跨厂混搭.
6. LED 发送卡 (VX1000) + 接收卡必须**同品牌** (诺瓦), LED 模组任意 (HUB75 通用).
7. 数量"1"配"按面积/按数量"备注的项, 单价默认 1 个单元 (m²/台/张), 实际下单按规模乘.
8. 单价为渠道参考价, 批量采购可低 10-20%.
9. 待厂家最终确认: VX1000 vs V2460 (LED) · CCM-270B 是否兼容 ARV-X9 (空调).
■ 关联文档 (https://cnjinhu.top/jinhu/docs/)
设备总清单 (本表 .md 版本) | https://cnjinhu.top/jinhu/docs/#EQUIPMENT_LIST
灯光最终选型 (含 DALI 寻址表) | https://cnjinhu.top/jinhu/docs/#LIGHTING_FINAL_SELECTION
驱动模块明细 (功率/余量) | https://cnjinhu.top/jinhu/docs/#LIGHTING_DRIVER_DETAILS
空调功能区 (场景配置) | https://cnjinhu.top/jinhu/docs/#HVAC_ZONES
DALI 现场施工 SOP | https://cnjinhu.top/jinhu/docs/#DALI_FIELD_INSTALL
空调现场施工 SOP | https://cnjinhu.top/jinhu/docs/#HVAC_FIELD_INSTALL
音响现场施工 SOP | https://cnjinhu.top/jinhu/docs/#AUDIO_FIELD_INSTALL
无线网络方案 | https://cnjinhu.top/jinhu/docs/#WIRELESS_NETWORK

## 1-主控
金湖展贸中心智能控制系统 · 1. 主控设备
BOM 物料明细 · 更新日期 2026-05-21
编号 | 设备类别 | 中文设备名 | 厂家中文名 | 厂家英文 | 型号 | 数量 | 单价(¥) | 小计(¥) | 规格备注 | 安装位置
1.1 中控主机
HOST-1 | 主控 | 工控机 (中控主机) | 占美 | GIADA | GK9000 | 1 | 7000 |  | i7-10750H · 16GB · 1TB SSD · 6×COM · 2×RJ45 · Win10 Pro | 1F 弱电机柜
1.2 控制平板
TABLET-1F | 主控 | 控制平板 (1F 主控台) | 任意 (推荐联想/华为/三星) | — | 安卓 1920×1200 或 iPad | 1 | 2500 |  | 10.5+ 寸 · WiFi · PWA 添加到主屏 | 1F 前厅控制台
TABLET-2F | 主控 | 控制平板 (2F 副控台, 可选) | 任意 | — | 同上 | 1 | 2500 |  | 可选, 2F 服务台用 | 2F 服务台
本表合计

## 2-灯光
金湖展贸中心智能控制系统 · 2. DALI 灯光子系统
BOM 物料明细 · 更新日期 2026-05-21
编号 | 设备类别 | 中文设备名 | 厂家中文名 | 厂家英文 | 型号 | 数量 | 单价(¥) | 小计(¥) | 规格备注 | 安装位置
2.1 网关与协议转换
CONV-RTU-1 | 灯光 | RS485↔TCP 协议转换器 | 有人物联网 | USR IoT | USR-TCP232-410S | 1 | 150 |  | DC 12V · 1×RS485 · 1×RJ45 | 1F 弱电机柜
GW-DALI-1 | 灯光 | DALI 控制网关 | 元创智控 | — | CY-DALI64A | 1 | 1000 |  | 单路 DALI 64 地址 · Modbus RTU · DIN 35mm | 1F 弱电机柜
2.2 LED 灯带 DALI 恒压电源 (DC 24V, MEANWELL 明纬)
DRV-HLG-1 | 灯光 | LED 大功率电源 480W (前厅灯带) | 明纬 | MEANWELL | HLG-480H-24DA | 1 | 400 |  | 480W @ DC 24V/20A · DALI 2.0 · IP67 · 5 年保 | 1F 公共电箱 F101
DRV-HLG-2 | 灯光 | LED 大功率电源 185W (重点灯带) | 明纬 | MEANWELL | HLG-185H-24DA | 1 | 280 |  | 187W @ DC 24V/7.8A · DALI 2.0 · IP67 | 1F 公共电箱 F101
DRV-HLG-3 | 灯光 | LED 大功率电源 150W (园区灯带) | 明纬 | MEANWELL | HLG-150H-24DA | 1 | 270 |  | 150W @ DC 24V/6.25A · DALI 2.0 · IP67 | 1F 公共电箱 F101
DRV-HLG-4 | 灯光 | LED 大功率电源 480W (走廊灯带#1, 头段) | 明纬 | MEANWELL | HLG-480H-24DA | 1 | 400 |  | 走廊 130m 灯带 3 台并联中段注入 | 1F 公共电箱 F101
DRV-HLG-5 | 灯光 | LED 大功率电源 480W (走廊灯带#2, 中段) | 明纬 | MEANWELL | HLG-480H-24DA | 1 | 400 |  | 走廊中段 65m 处注入 | 1F 走廊中段电箱
DRV-HLG-6 | 灯光 | LED 大功率电源 480W (走廊灯带#3, 尾段) | 明纬 | MEANWELL | HLG-480H-24DA | 1 | 400 |  | 走廊尾段注入 | 1F 走廊尾端电箱
DRV-HLG-7 | 灯光 | LED 大功率电源 480W (R7 灯带#1) | 明纬 | MEANWELL | HLG-480H-24DA | 1 | 400 |  | 重点照明灯带 80m / 800W 拆 2 台并联 | 1F 公共电箱 F101
DRV-HLG-8 | 灯光 | LED 大功率电源 480W (R7 灯带#2) | 明纬 | MEANWELL | HLG-480H-24DA | 1 | 400 |  | 同上 #2 | 1F 公共电箱 F101
DRV-HLG-9 | 灯光 | LED 大功率电源 240W (F102 灯带) | 明纬 | MEANWELL | HLG-240H-24DA | 1 | 320 |  | 240W @ DC 24V/10A · 企业展位灯带 20m | 1F 企业展位区电箱 F102
DRV-HLG-10 | 灯光 | LED 大功率电源 240W (F104 灯带) | 明纬 | MEANWELL | HLG-240H-24DA | 1 | 320 |  | 物贸交易展示区灯带 20m | 1F 物贸交易电箱 F104
DRV-HLG-11 | 灯光 | LED 大功率电源 480W (2F 走廊#1) | 明纬 | MEANWELL | HLG-480H-24DA | 1 | 400 |  | 2F 走廊灯带 85m / 900W 拆 2 台并联 | 2F 公共电箱 F201
DRV-HLG-12 | 灯光 | LED 大功率电源 480W (2F 走廊#2) | 明纬 | MEANWELL | HLG-480H-24DA | 1 | 400 |  | 同上 #2 | 2F 公共电箱 F201
DRV-HLG-13a | 灯光 | LED 大功率电源 320W (灯箱#1) | 明纬 | MEANWELL | HLG-320H-24DA | 1 | 450 |  | 灯箱 12㎡ / 600W 拆 2 台并联 | 1F 公共电箱 F101
DRV-HLG-13b | 灯光 | LED 大功率电源 320W (灯箱#2) | 明纬 | MEANWELL | HLG-320H-24DA | 1 | 450 |  | 同上 #2 | 1F 公共电箱 F101
2.3 灯具 0-10V 调光转换器 (DALI 转 0-10V, LTECH 雷特)
CONV-LT-1 | 灯光 | DALI 转 0-10V 信号转换器 #1 | 雷特科技 | LTECH | LT-84A | 1 | 600 |  | 4 路 0-10V · AC 220V · 5 年保 · 三合一输入 | 1F 公共电箱 F101
CONV-LT-2 | 灯光 | DALI 转 0-10V 信号转换器 #2 | 雷特科技 | LTECH | LT-84A | 1 | 600 |  | 同上, 覆盖 F101-R7 + F103 + F201 | 1F 综合展销电箱 F103
CONV-LT-3 | 灯光 | DALI 转 0-10V 信号转换器 #3 | 雷特科技 | LTECH | LT-84A | 1 | 600 |  | 同上, 覆盖 2F 服务/办公/研究/指挥 | 2F 公共电箱 F201
本表合计

## 3-LED大屏
金湖展贸中心智能控制系统 · 3. LED 大屏子系统
BOM 物料明细 · 更新日期 2026-05-21
编号 | 设备类别 | 中文设备名 | 厂家中文名 | 厂家英文 | 型号 | 数量 | 单价(¥) | 小计(¥) | 规格备注 | 安装位置
3.1 LED 大屏控制器 (诺瓦 NovaStar)
LED-CTRL-1 | LED | LED 视频处理器 (发送卡 + 拼接) | 诺瓦星云 | NovaStar | VX1000 (待最终确认) | 1 | 18000 |  | 6.5M 像素 · 10×RJ45 · HDMI×2+DVI+SDI · 1U 机架 | 1F 主控室机柜
LED-PLAYER-1 | LED | LED 播控主机 (媒体播放) | 英特尔 | Intel | NUC11 | 1 | 4000 |  | Win10 + ViPlex Express · HDMI 输出到 VX1000 | 1F 主控室机柜
3.2 LED 屏体配件 (按面积单独询价)
LED-RECV | LED | LED 接收卡 (按张计) | 诺瓦星云 | NovaStar | A4s / A8s | 100 | 200 |  | 每张接 65 万像素 LED 模组, 数量按屏估算 | 屏幕内部
LED-MODULE | LED | LED 显示模组 (按㎡计) | 灯具厂家 | — | 按 P 间距选 P1.8/P2.5/P3 | 1 | 0 |  | AC 220V LED 模组, 按现场面积报价 | 1F/2F 大屏区
本表合计

## 4-音响
金湖展贸中心智能控制系统 · 4. 音响子系统
BOM 物料明细 · 更新日期 2026-05-21
编号 | 设备类别 | 中文设备名 | 厂家中文名 | 厂家英文 | 型号 | 数量 | 单价(¥) | 小计(¥) | 规格备注 | 安装位置
4.1 DSP 数字音频处理器
AUDIO-DSP-1 | 音响 | 数字音频处理器 (DSP) | 迪士普 | DSPPA | MAG6816 | 1 | 3200 |  | 4 路分区输出 · 网络控制 · MIC 优先压低 | 1F 主控室机柜
4.2 功放与喇叭
AUDIO-AMP | 音响 | 定阻功放 (按分区配) | 同 DSP 品牌 | — | 按功率匹配 (推荐 4Ω/100W) | 4 | 1800 |  | 每个分区 1 台, 共 4 区 | 1F 弱电机柜
AUDIO-SPK | 音响 | 吸顶喇叭 (按区域配) | 任意 | — | 吸顶 6.5"/8" 或壁挂 30-60W | 30 | 250 |  | 按区域天花/墙面布置 | 各区域天花/墙面
4.3 麦克风 (无线 UHF, 推荐方案见 docs/WIRELESS_NETWORK.md)
AUDIO-MIC-1 | 音响 | 无线手持麦克风 (一拖二) | 舒尔 | Shure | BLX24/PG58 | 1 | 5000 |  | UHF 470-510 MHz · 2 支手持 | 接待区/路演区
AUDIO-MIC-2 | 音响 | 无线腰挂领夹麦 (可选) | 得胜 | Takstar | TS-9550 | 1 | 1200 |  | UHF 国标 · 导览/路演移动用 (可选) | 路演区
AUDIO-MIC-3 | 音响 | 鹅颈会议麦 (可选, 接待用) | 舒尔 | Shure | MX418 | 2 | 3500 |  | 主席台会议用 (可选) | 2F 会议室
本表合计

## 5-空调
金湖展贸中心智能控制系统 · 5. 中央空调子系统 (奥克斯商用 VRF, 22 内机)
BOM 物料明细 · 更新日期 2026-05-21
编号 | 设备类别 | 中文设备名 | 厂家中文名 | 厂家英文 | 型号 | 数量 | 单价(¥) | 小计(¥) | 规格备注 | 安装位置
5.1 中央空调外机 (奥克斯 ARV-X9 商用 VRF)
HVAC-ODU-1F | 空调 | 空调外机 (1 楼专用) | 奥克斯 | AUX | DLR-785W5/DCM-ARVX9 | 1 | 60000 |  | 超低温全直流变频 · 35.5kW · 57A · 带 10 台内机 | 楼顶设备平台
HVAC-ODU-2F | 空调 | 空调外机 (2 楼专用) | 奥克斯 | AUX | DLR-1015W5/DCM-ARVX9 | 1 | 72000 |  | 超低温全直流变频 · 40.8kW · 64A · 带 12 台内机 | 楼顶设备平台
5.2 空调网关 (Modbus TCP)
HVAC-GW-1F | 空调 | 1F TCP 集控网关 | 中弘 | ZHONGHONG | B 集控网关 TCP 款 | 1 | 1200 |  | MODBUS-TCP V3.2 · IP 192.168.50.51 · 64 内机上限 · DC 12V/1A 供电 · 直接接交换机 (省 USR-TCP232) | 1F 弱电机柜
HVAC-GW-2F | 空调 | 2F TCP 集控网关 | 中弘 | ZHONGHONG | B 集控网关 TCP 款 | 1 | 1200 |  | 同上 · IP 192.168.50.52 · 挂 2F 外机 (12 内机 n=0..11) | 2F 公共电箱 F201
5.3 中央空调内机 1F (10 台, 全直流式低静压风管机)
HVAC-1F-1 | 空调 | 空调内机 (企业展位 #1) | 奥克斯 | AUX | DLR-63F/DCDQH | 1 | 3000 |  | 1.8kW | 1F 企业展位
HVAC-1F-2 | 空调 | 空调内机 (企业展位 #2) | 奥克斯 | AUX | DLR-63F/DCDQH | 1 | 3000 |  | 1.8kW | 1F 企业展位
HVAC-1F-3 | 空调 | 空调内机 (企业展位 #3) | 奥克斯 | AUX | DLR-63F/DCDQH | 1 | 3000 |  | 1.8kW | 1F 企业展位
HVAC-1F-4 | 空调 | 空调内机 (直播间) | 奥克斯 | AUX | DLR-71F/DCDQH | 1 | 3300 |  | 2kW | 1F 直播间
HVAC-1F-5 | 空调 | 空调内机 (外贸交易展示区 #1) | 奥克斯 | AUX | DLR-71F/DCDQH | 1 | 3300 |  | 2kW | 1F 外贸交易展示区
HVAC-1F-6 | 空调 | 空调内机 (外贸交易展示区 #2) | 奥克斯 | AUX | DLR-80F/DCDQH | 1 | 3500 |  | 2kW | 1F 外贸交易展示区
HVAC-1F-7 | 空调 | 空调内机 (园区展示) | 奥克斯 | AUX | DLR-90F/DCDQH | 1 | 4000 |  | 2.2kW | 1F 园区展示
HVAC-1F-8 | 空调 | 空调内机 (路演发布洽谈区 #1) | 奥克斯 | AUX | DLR-100F/DCDQH | 1 | 4500 |  | 2.2kW | 1F 路演发布洽谈区
HVAC-1F-9 | 空调 | 空调内机 (路演发布洽谈区 #2) | 奥克斯 | AUX | DLR-112F/DCDQH | 1 | 5000 |  | 2.2kW | 1F 路演发布洽谈区
HVAC-1F-10 | 空调 | 空调内机 (企业综合展销区) | 奥克斯 | AUX | DLR-125F/DCDQH | 1 | 5500 |  | 2.2kW | 1F 企业综合展销区
5.4 中央空调内机 2F (12 台)
HVAC-2F-11 | 空调 | 空调内机 (集团产业管理中心) | 奥克斯 | AUX | DLR-90F/DCDQH | 1 | 4000 |  | 2.2kW | 2F 集团产业管理中心
HVAC-2F-12 | 空调 | 空调内机 (投资决策中心) | 奥克斯 | AUX | DLR-90F/DCDQH | 1 | 4000 |  | 2.2kW | 2F 投资决策中心
HVAC-2F-13 | 空调 | 空调内机 (会议室) | 奥克斯 | AUX | DLR-90F/DCDQH | 1 | 4000 |  | 2.2kW | 2F 会议室
HVAC-2F-14 | 空调 | 空调内机 (共享办公室 #1) | 奥克斯 | AUX | DLR-90F/DCDQH | 1 | 4000 |  | 2.2kW | 2F 共享办公室
HVAC-2F-15 | 空调 | 空调内机 (共享办公室 #2) | 奥克斯 | AUX | DLR-90F/DCDQH | 1 | 4000 |  | 2.2kW | 2F 共享办公室
HVAC-2F-16 | 空调 | 空调内机 (企业服务中心 #1) | 奥克斯 | AUX | DLR-90F/DCDQH | 1 | 4000 |  | 2.2kW | 2F 企业服务中心
HVAC-2F-17 | 空调 | 空调内机 (企业服务中心 #2) | 奥克斯 | AUX | DLR-90F/DCDQH | 1 | 4000 |  | 2.2kW | 2F 企业服务中心
HVAC-2F-18 | 空调 | 空调内机 (运营指挥中心 #1) | 奥克斯 | AUX | DLR-90F/DCDQH | 1 | 4000 |  | 2.2kW | 2F 运营指挥中心
HVAC-2F-19 | 空调 | 空调内机 (运营指挥中心 #2) | 奥克斯 | AUX | DLR-90F/DCDQH | 1 | 4000 |  | 2.2kW | 2F 运营指挥中心
HVAC-2F-20 | 空调 | 空调内机 (前厅 #1) | 奥克斯 | AUX | DLR-100F/DCDQH | 1 | 4500 |  | 2.2kW | 2F 前厅
HVAC-2F-21 | 空调 | 空调内机 (前厅 #2) | 奥克斯 | AUX | DLR-100F/DCDQH | 1 | 4500 |  | 2.2kW | 2F 前厅
HVAC-2F-22 | 空调 | 空调内机 (产业研究中心) | 奥克斯 | AUX | DLR-100F/DCDQH | 1 | 4500 |  | 2.2kW | 2F 产业研究中心
5.5 触摸屏线控器 (每台内机配 1 个)
HVAC-CTRL | 空调 | 触摸屏线控器 | 奥克斯 | AUX | XK10-DL-AUX (内销) | 22 | 200 |  | 每台内机配 1 个, 现场可手动操控 | 各内机旁
本表合计

## 6-网络
金湖展贸中心智能控制系统 · 6. 网络与电源配套
BOM 物料明细 · 更新日期 2026-05-21
编号 | 设备类别 | 中文设备名 | 厂家中文名 | 厂家英文 | 型号 | 数量 | 单价(¥) | 小计(¥) | 规格备注 | 安装位置
6.1 核心网络设备
NET-SW-1 | 网络 | 24 口千兆网管交换机 | 华三 | H3C | S1224R | 1 | 1100 |  | 网管型 · VLAN 支持 · 1U 机架 | 1F 弱电机柜
NET-RT-1 | 网络 | 双 WAN 千兆路由器 | 普联 | TP-Link | TL-ER605 | 1 | 450 |  | 5 千兆口 · 50 用户 · VPN | 1F 弱电机柜
6.2 无线 (可选, 详见 docs/WIRELESS_NETWORK.md)
NET-AP | 网络 | 吸顶 AP (POE 双频 WiFi) | 普联 | TP-Link | CAP1750-PoE | 4 | 500 |  | WiFi5 双频 · POE · 室内 80-120㎡覆盖 | 1F/2F 公共区域天花
NET-AC | 网络 | AC 无线控制器 | 普联 | TP-Link | AC500 | 1 | 1000 |  | 管理多台 AP · 集中配置 | 1F 弱电机柜
NET-POE-SW | 网络 | 16 口 POE 交换机 (替代/补充) | 普联 | TP-Link | TL-SG2218P (16+2 POE 250W) | 1 | 1500 |  | 若选 POE 替代普通 24 口交换机 | 1F 弱电机柜
6.3 不间断电源 UPS
UPS-1 | 网络 | 不间断电源 UPS 1KVA | 山特 | SANTAK | C1K | 1 | 1000 |  | 后备式 · 1000VA/600W · 主控+网络设备 | 1F 弱电机柜底部
6.4 机柜与配电
CAB-1 | 网络 | 12U 网络机柜 (600×600) | 图腾 | Toten | 12U 网络机柜 | 1 | 1200 |  | 钢化玻璃门 · 4 风扇 · 落地式 | 1F 主控室
PDU-1 | 网络 | 8 位 PDU 电源分配 | 图腾 | Toten | 8 位 1U PDU 16A | 1 | 200 |  | 机柜内统一供电 · 防雷 | 机柜底部
本表合计

## 7-线缆
金湖展贸中心智能控制系统 · 7. 线缆耗材
BOM 物料明细 · 更新日期 2026-05-21
编号 | 设备类别 | 中文设备名 | 厂家中文名 | 厂家英文 | 型号 | 数量 | 单价(¥) | 小计(¥) | 规格备注 | 安装位置
7.1 网线
NET-CAT5E | 线缆 | 超五类 Cat5e 网线 (室内) | 安普/普睿 | AMP/普睿 | 超五类 屏蔽双绞 | 200 | 4 |  | 设备间互联 | 弱电井
NET-CAT6 | 线缆 | 超六类 Cat6 网线 (LED 长距离) | 安普/普睿 | AMP/普睿 | 超六类 屏蔽 | 100 | 8 |  | LED 大屏接收卡长距离 | 弱电井
7.2 DALI 与 RS485 信号线
CAB-RVVP-DALI | 线缆 | RVVP 屏蔽双绞线 (DALI 总线) | 远东/正泰 | Far East/Chint | RVVP 2×0.5mm² | 200 | 4 |  | DALI 总线 · 屏蔽层一端接地 | 弱电井
CAB-RVSP-485 | 线缆 | RVSP 屏蔽双绞线 (RS485) | 远东/正泰 | Far East/Chint | RVSP 2×0.5mm² + 地 | 100 | 4 |  | USR-TCP232 ↔ CY-DALI64A · ITC/DSP 控制 | 弱电井
CAB-RVVP-XYE | 线缆 | RVVP 屏蔽双绞线 (空调 XYE 总线) | 远东/正泰 | Far East/Chint | RVVP 3×0.75mm² | 100 | 5 |  | CCM-270B ↔ 外机/内机 XYE 通讯 | 弱电井+楼顶
7.3 强电与音频线
CAB-RVV6 | 线缆 | RVV 软线 2×6mm² (灯带大电流) | 远东 | Far East | RVV 2×6mm² | 80 | 10 |  | 走廊 130m 灯带馈线 (大电流注入) | 走廊吊顶
CAB-RVV4 | 线缆 | RVV 软线 2×4mm² (灯带中电流) | 远东 | Far East | RVV 2×4mm² | 20 | 7 |  | 灯箱馈线 | 弱电井
CAB-RVV25 | 线缆 | RVV 软线 2×2.5mm² | 远东 | Far East | RVV 2×2.5mm² | 40 | 5 |  | 前厅灯带等 | 电井
CAB-RVV15 | 线缆 | RVV 软线 2×1.5mm² | 远东 | Far East | RVV 2×1.5mm² | 100 | 3.5 |  | 小回路灯带 | 电井
CAB-RVS | 线缆 | RVS 双绞线 2×1.5mm² (喇叭线) | 远东 | Far East | RVS 2×1.5mm² | 200 | 4 |  | 音响喇叭 | 吊顶
CAB-XLR | 线缆 | XLR 卡侬话筒线 OFC 屏蔽 | 加纳美 | — | OFC 2 芯 + XLR 头 | 50 | 8 |  | DSP 麦克风信号线 | 弱电井
7.4 接头与小件
CONN-RJ45 | 线缆 | RJ45 水晶头 Cat5e/Cat6 | 安普 | AMP | RJ45 水晶头 | 100 | 0.5 |  | 做网线头 | 现场施工
CONN-TEST | 线缆 | 网线测试仪 | 任意 | — | 通用网线测线仪 | 1 | 50 |  | 验通断 | 工具箱
本表合计

## 8-工具
金湖展贸中心智能控制系统 · 8. 工具与调试
BOM 物料明细 · 更新日期 2026-05-21
编号 | 设备类别 | 中文设备名 | 厂家中文名 | 厂家英文 | 型号 | 数量 | 单价(¥) | 小计(¥) | 规格备注 | 安装位置
TOOL-1 | 工具 | 数字万用表 (调试) | 优利德 | UNI-T | UT139C | 1 | 300 |  | 量电压/电阻/通断 | 主控室
TOOL-2 | 工具 | 网线压制钳 | 任意 | — | RJ45 压线钳 | 1 | 80 |  | 做网线水晶头 | 主控室
TOOL-3 | 工具 | USB-RS485 转换器 | 有人物联网 | USR IoT | USB-RS485 | 1 | 50 |  | 现场调试串口设备 | 主控室
TOOL-4 | 工具 | 螺丝刀套装 (一字+十字+精密) | 世达 | SATA | 螺丝刀套装 | 1 | 150 |  | 端子/拨码用 | 主控室
TOOL-5 | 工具 | 剥线钳 | 任意 | — | 弱电用剥线钳 | 1 | 50 |  | 处理弱电线 | 主控室
TOOL-6 | 工具 | 标签机 | 兄弟 | Brother | PT-D210 | 1 | 400 |  | 设备/线缆标识 | 主控室
TOOL-7 | 工具 | Modbus Poll 软件 (Win) | Modbus Tools | Modbus Tools | Modbus Poll 正版 | 1 | 800 |  | 寄存器调试 (HVAC/DALI), 可用试用版 | 调试笔记本
TOOL-8 | 工具 | Wireshark 抓包软件 | 开源 | Wireshark | 开源免费 | 1 | 0 |  | 抓包排错 | 调试笔记本
本表合计

## 9-灯具
金湖展贸中心智能控制系统 · 9. 灯具一体化采购建议 (土建/装修预算)
⚠ 此 sheet 仅作采购建议, 由装修方采购; 灯具必须 0-10V 调光款 + AC 220V 输入 + CRI ≥ 80
编号 | 品类 | 中文规格 | 品牌中文 | 品牌英文 | 推荐型号 | 数量 | 单价(¥) | 小计(¥) | 关键 spec | 安装位置
9.1 LED 灯带 (8 路, 392m 总, DC 24V 接外置 HLG 电源)
LIGHT-STRIP-1 | 灯带 | LED 灯带 24V (前厅 30m) | 木林森 | Mulinsen | 5050 LED 24V 10W/m 暖白 3000K | 30 | 35 |  | CRI 80+ · IP20 · 单段 ≤5m · 5 年保 | 1F 前厅吊顶
LIGHT-STRIP-2 | 灯带 | LED 灯带 24V (展示区 15m) | 木林森 | Mulinsen | 5050 LED 24V 10W/m 暖白 | 15 | 35 |  | 同上 | 1F F101-R2
LIGHT-STRIP-3 | 灯带 | LED 灯带 24V (园区 12m) | 木林森 | Mulinsen | 5050 LED 24V 10W/m 暖白 | 12 | 35 |  | 同上 | 1F F101-R3
LIGHT-STRIP-4 | 灯带 | LED 灯带 24V (走廊 130m) | 木林森 | Mulinsen | 5050 LED 24V 10W/m 中性 4000K | 130 | 35 |  | 走廊 IP54 防尘款 | 1F 走廊吊顶
LIGHT-STRIP-5 | 灯带 | LED 灯带 24V (R7 重点 80m) | 木林森 | Mulinsen | 5050 LED 24V 10W/m 暖白 | 80 | 35 |  | CRI 80+ | 1F F101-R7
LIGHT-STRIP-6 | 灯带 | LED 灯带 24V (F102 企业展位 20m) | 木林森 | Mulinsen | 5050 LED 24V 10W/m 暖白 | 20 | 35 |  | 同上 | 1F F102
LIGHT-STRIP-7 | 灯带 | LED 灯带 24V (F104 物贸 20m) | 木林森 | Mulinsen | 5050 LED 24V 10W/m 暖白 | 20 | 35 |  | 同上 | 1F F104
LIGHT-STRIP-8 | 灯带 | LED 灯带 24V (2F 走廊 85m) | 木林森 | Mulinsen | 5050 LED 24V 10W/m 中性 4000K | 85 | 35 |  | IP54 | 2F 走廊吊顶
9.2 LED 筒灯 / 射灯 (10 路, ~150 盏, AC 220V + 0-10V 调光款)
LIGHT-DL-1F-1 | 筒灯 | LED 筒灯 20W 0-10V 调光款 | 欧普 | OPPLE | MK-A-20W (商照系列) | 9 | 120 |  | AC 220V · 0-10V · CRI 85 · 暖白 3000K · 开孔 90mm | 1F F101-R2 (前厅周边)
LIGHT-SL-1F-1 | 射灯 | LED 射灯 12W 0-10V 调光款 | 欧普 | OPPLE | GD-A-12W | 13 | 90 |  | AC 220V · 0-10V · 24° 中角度 | 1F F101-R2
LIGHT-DL-1F-2 | 筒灯 | LED 筒灯 30W 0-10V (园区展示) | 欧普 | OPPLE | MK-A-30W | 14 | 150 |  | AC 220V · 0-10V · 暖白 · 开孔 110mm | 1F F101-R3
LIGHT-DL-1F-3 | 筒灯 | LED 筒灯 20W 0-10V (走廊密集) | 欧普 | OPPLE | MK-A-20W | 29 | 120 |  | 走廊 4000K 中性光 | 1F F101-R5
LIGHT-SL-1F-3 | 射灯 | LED 射灯 15W 0-10V | 欧普 | OPPLE | GD-A-15W | 10 | 100 |  | 24° 中角度 4000K | 1F F101-R5
LIGHT-CL-1F-1 | 吸顶 | LED 吸顶灯 30W 0-10V | 欧普 | OPPLE | 吸顶圆盘 30W | 2 | 180 |  | 走廊节点 AC 220V · 0-10V | 1F F101-R6
LIGHT-DL-1F-103 | 筒灯 | LED 筒灯 20W 0-10V | 欧普 | OPPLE | MK-A-20W | 7 | 120 |  | 同上 | 1F F103-R1
LIGHT-SL-1F-103 | 射灯 | LED 射灯 15W 0-10V | 欧普 | OPPLE | GD-A-15W | 12 | 100 |  | 展销区聚焦 | 1F F103-R1
LIGHT-DL-2F-1 | 筒灯 | LED 筒灯 20W 0-10V (2F 前厅) | 欧普 | OPPLE | MK-A-20W | 30 | 120 |  | 密集排列 · 暖白 | 2F F201-R1
LIGHT-DL-2F-2 | 筒灯 | LED 筒灯 30W 0-10V (服务中心) | 欧普 | OPPLE | MK-A-30W | 10 | 150 |  | 大瓦数高亮 | 2F F201-R2
LIGHT-DL-2F-3 | 筒灯 | LED 筒灯 20W 0-10V (服务中心 + 配房) | 欧普 | OPPLE | MK-A-20W | 16 | 120 |  | 通用 | 2F F201-R3
LIGHT-SL-2F-3 | 射灯 | LED 射灯 15W 0-10V | 欧普 | OPPLE | GD-A-15W | 3 | 100 |  | 展项聚焦 | 2F F201-R3
9.3 LED 吸顶灯 / 面板灯 (3 路, 44 盏 2F 办公区)
LIGHT-PL-2F-1 | 面板 | 600×600 LED 面板灯 60W 0-10V | 欧普 | OPPLE | 面板灯 60W | 13 | 280 |  | 集成吊顶 600×600 · 自然光 4000K | 2F F202 共享办公
LIGHT-PL-2F-2 | 面板 | 600×600 LED 面板灯 60W 0-10V | 欧普 | OPPLE | 面板灯 60W | 16 | 280 |  | 同上 | 2F F203 产业研究
LIGHT-PL-2F-3 | 面板 | 600×600 LED 面板灯 60W 0-10V | 欧普 | OPPLE | 面板灯 60W | 15 | 280 |  | 同上 | 2F F204 指挥中心
9.4 灯箱 LED 模组 (12 ㎡)
LIGHT-LB-1 | 灯箱 | LED 灯箱模组 DC 24V 50W/㎡ | 装修方定制 | — | 24V 恒压 LED 模组拼接 600W | 1 | 6000 |  | 装修方根据灯箱外壳尺寸定制 (12㎡ × ¥500/㎡) | 1F F101-R3 灯箱位
9.5 格栅长条灯 (1 路, 35m, 0-10V 调光款)
LIGHT-GR-1 | 格栅 | LED 格栅长条灯 20W/m 0-10V | 三雄极光 | PAK | 格栅灯条 1.2m × 30 节 | 30 | 280 |  | 商照工程款 · AC 220V · 0-10V | 1F F101-R7
本表合计 (灯具一体化)
■ 重要说明
1. 此 sheet 的灯具采购**由装修/土建方负责**, 智能化方仅给规格建议. 此处单价 + 数量按现场实测数据估算, 实际以装修方报价为准.
2. 推荐欧普 OPPLE 商照系列 (灯具一线 + A 股上市 + 京东天猫遍地是), 雷士 NVC / 三雄极光 PAK / 西顿 CDN 同档替代.
3. ⚠ **所有筒灯/射灯/吸顶/面板灯采购合同必须明确写: "0-10V 调光款"**. 非调光款 / TRIAC 款无法接入我们的 LT-84A 系统.
4. 灯带按 DC 24V 10W/m 主流款采购, 木林森 / 国星光电 (国产 LED 芯片龙头) 是供应链上游, 性价比最高.
5. 灯箱 LED 模组由广告灯箱厂定制 (我们提供 12㎡ 面积 + 600W 总功率给厂家), 走 DC 24V 接 HLG-320H × 2.
6. 格栅长条灯如果装修方选 AC 220V 一体化款 (0-10V 调光), 接 LT-84A 即可; 若选 DC 24V 灯条款则要另加 1 台 HLG 电源.
7. 此 sheet 总价 ~¥3 万, **不计入智能化设备小计**, 是土建预算的一部分.