临沂金湖科创产业园 · 灯光控制系统
施工方案 + 整改通知 + 设备选型清单

业主: 金湖展贸中心   |   日期: 2026-05-23   |   接收方: 强电/弱电施工方   |   集成方配合

§1 系统架构 (一句话)

中控主机 → USR-TCP232 (RS485↔TCP) → CY-DALI64A 网关 (调光控制器) → DALI 总线 (2 线) → 14 台 明纬 HLG LED 灯具驱动器 (灯带/灯箱) + 4 台 雷特 LT-84A (DALI→0-10V 转换器, 16 路信号给筒灯/射灯/吸顶灯).

§2 设备选型清单 (最终版)

| # | 设备 | 厂家 + 型号 | 数量 | 位置 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能控制主机 | 占美 GIADA GK9000 (Win10) | 1 | 1F 主控室 |
| 2 | RS485↔TCP 转换器 | 有人 USR-TCP232-410S | 1 | 1F 主控柜 |
| 3 | DALI 网关/调光控制器 | 元创智控 CY-DALI64A | 1 | 1F 主控柜 |
| 4 | DALI→0-10V 转换器 ★ | 雷特 LT-84A (4 路/台) | 4 (原 3 + 新加 1) | 1F 主控柜 |
| 5 | LED 灯带驱动 480W | 明纬 HLG-480H-24DA | 7 | 各楼层电箱 |
| 6 | LED 灯带驱动 320W | 明纬 HLG-320H-24DA | 1 | 1F F101 |
| 7 | LED 灯带驱动 240W | 明纬 HLG-240H-24DA | 2 | 1F F102/F104 |
| 8 | LED 灯带驱动 185W | 明纬 HLG-185H-24DA | 1 | 1F F101 |
| 9 | LED 灯带驱动 150W | 明纬 HLG-150H-24DA | 1 | 1F F101 |
| 10 | 灯箱驱动 (大功率) | 明纬 HLG-320H-24DA × 2 并联 | 2 | 1F F101 灯箱 |
| 11 | DALI 总线屏蔽双绞 | RVVP 2×0.5mm² | ~200m | 各电箱串联 |
| 12 | 0-10V 信号线 | RVV 2×0.5mm² (新加 ~50m) | ~250m | 灯具到 LT-84A |
| 13 | DC 24V 输出线 (灯带) | RVV 2×2.5mm² | ~300m | 驱动到灯带 |

★ 所有筒灯/射灯/吸顶灯/格栅灯采购时必须 0-10V 调光款 (LED 一体化, 单价 +10-15%, 装修预算覆盖, 漏选则系统无法调光).

§3 整改要点 — 射灯独立调光 (核心改动)

原方案 3 台 LT-84A (12 路) 把"射灯+筒灯"绑在 4 个混合通道, 无法独立调光 (重点照明/节能/演示场景失效). 现增 1 台 LT-84A, 上述 4 个回路的射灯单独走新通道:

| 回路 | 楼层位置 | 筒灯 (走原通道) | 射灯 (走新通道) ★ |
| --- | --- | --- | --- |
| F101-R2 | 1F 重点照明展示区 | 9 只 → LT-84A-1 CH1 (Addr 14) | 13 只 → LT-84A-4 CH1 (Addr 26) |
| F101-R5 | 1F 走廊 | 29 只 → LT-84A-1 CH3 (Addr 16) | 10 只 → LT-84A-4 CH2 (Addr 27) |
| F103-R1 | 1F 综合展销 | 7 只 → LT-84A-2 CH2 (Addr 19) | 12 只 → LT-84A-4 CH3 (Addr 28) |
| F201-R3 | 2F 服务中心 | 16 只 → LT-84A-3 CH1 (Addr 22) | 3 只 → LT-84A-4 CH4 (Addr 29) |

§4 施工方具体改动

主控柜加装 1 台 雷特 LT-84A (DIN 35mm 卡轨), AC 220V 直供, DALI 总线接入

上述 4 个回路: AC 220V 强电不变, 0-10V 信号线拆成两组分别接线 (筒灯共用一对, 射灯共用一对)

0-10V 信号线规格: RVV 2×0.5mm² (建议屏蔽 RVVP), 每段贴标签 "LT-84A-X CHy / 筒灯组 或 射灯组"

同一组灯具的 0-10V 信号线在灯具端并联 (灯具数 ≤ 30 只/路, 超过中段加信号中继器)

DALI 总线 (2 线) 从 CY-DALI64A 串联经过 LT-84A-1/2/3/4 + 14 台 HLG 驱动, 末端 120Ω 终端电阻

§5 验收要点 (现场打钩)

□ LT-84A × 4 台全部上柜, AC 220V + DALI 总线接通, 拨码地址正确

□ 14 台 明纬 HLG 驱动器位置 + DALI 短地址对照 §2 完成

□ F101-R2/R5 + F103-R1 + F201-R3 四个回路: 筒灯与射灯 0-10V 信号线分组接线, 现场抽查可见两根独立线

□ 调试单独筒灯调光, 射灯不动 (4 个混合回路逐一验)

□ 调试单独射灯调光, 筒灯不动

□ 一键"重点照明"场景: 筒灯调到 30%, 射灯保持 100% (业主直观验)

□ 业主拍照留档: 主控柜全景 + 4 台 LT-84A 出线 + 4 个回路灯具端接线

§6 签字确认

| 角色 | 姓名 | 日期 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方代表 (金湖) |  |  |  |
| 强电施工方 |  |  |  |
| 弱电施工方 |  |  |  |
| 系统集成方 |  |  |  |

完整在线文档 (含接线示意图 + 协议详情): https://cnjinhu.top/jinhu/docs/ (账号 jinhu / 密码 along888)